住院部楼顶消防水箱更换的院内谈判采购公告

我院拟对总院住院部楼顶消防水箱更换进行院内谈判采购，现公开向社会上厂家或公司邀请招标，要求参加投标单位应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业。欢迎从事相应资质的厂家或公司报名参加投标。

**一、采购项目规格要求如下：**

1、消防水箱应符合GB/T19001-2016/IS09001:2015标准和规范的要求，具备可靠的消防供水能力。

2、消防水箱材质为SUS304不锈钢。材质应具有良好的耐腐蚀性、强度和密封性。

3、消防水箱容量为25立方米。

4、消防水箱的长、宽、高尺寸应符合安装场地条件和实际需求。预估尺寸为长：5000mm\*宽：2500mm\*高：2000mm。

5、消防水箱底板厚度为2.5mm;侧1板厚度为2.5mm;侧2板厚度为2.0mm;侧3板厚度为1.5mm;顶板厚度为1.2mm。

6、消防水箱应能承受不低于0.6MPa的工作压力，且在压力作用下无变形、无渗漏等现象。

7、消防水箱各连接处及箱体应具备良好的密封性能，确保在正常使用无渗漏。

8、消防水箱应进行有效的防腐处理，以延长消防水箱使用寿命。

9、进水口管径为DN50mm，出水口管径为DN150mm，连接方式为法兰连接。进出水口应设置合理，便于管道连接和维护。

10、消防水箱应设置人孔，方便人员进入进行清洗和维护，人孔尺寸为1000mm\*1000mm，配备牢固的爬梯，便于人员上下。

11、消防水箱设有通气孔，以保证消防水箱内空气流通。

12、成交供应商负责消防水箱的安装。消防水箱的安装应符合相关施工规范，确保安装牢固、稳定，且便于检修和维护。

13、本项目的质保期为1年。在质保期内，成交供应商提供免费维修和更换服务。

14、本项目的采购最高限价为6.28万元。

**注：**以上尺寸±偏离不得超过10%。

**★投标单位应提供承诺书加盖公章，承诺完全响应以上采购项目规格要求，否则视为无效响应。**

**二、报价要求：**

各投标单位自行实地考查后,根据医院提出的采购项目规格要求，书面报出单价、及总价等费用。投标价不能超出最高限价。

采购文件中所述规格要求，应视为保证实现本项目采购所需要的最低要求，如有遗漏，投标单位应予以补充，否则，一旦成交将认为投标单位认同遗漏部分并免费提供。

**三、服务要求：**

完全响应采购文件的要求，能保证产品质量，符合国家有关环保的要求，符合国家有关设备的标准。

**四、交货时间：**

各投标单位能承诺在接到中标通知后，能按采购单位规定的时间内交付使用。如果无法在规定的时间内完成的单位请不要投标。

**五、交货地点：**

厦门市中医院指定地点。

**六、投标文件编制：**

1、投标单位的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（如三证合一，只需提供营业执照）并加盖公章。

2、投标人不是法人的，应持有法人代表委托授权书和投标人身份证复印件并加盖公章。

3、书面提供报价单及采购项目规格要求承诺书并加盖公章。

4、投标单位应提供产品质量合格证明（合格证）和不锈钢消防水箱的检验报告。

5、投标文件编制的费用自理，采购单位不再需要支出任何费用。投标文件一式两份，放入档案袋内完好密封，封口处加盖投标单位公章，并注明所投项目名称、投标联系人及联系方式。

6、投标单位应对所提供的投标文件资料逐项加盖公章，若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或加盖骑缝章，投标文件应装订成册，不得活页装订。所有原件备查。

**七、投标截止日期：**

2024年8月8日下午17点整止，逾期不予受理。投标单位在递交投标文件时应考虑交通拥堵因素，投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

投标文件接受通过邮寄方式送达,但投标单位仍必须将投标文件密封并送达投标文件接收地点,只不过送达的方式为邮寄。邮寄方式送达应以采购单位实际收到时间为准，而不是以邮戳为准。

**八、投标文件接收地点及联系：**

1、地 点：厦门市中医院采购中心

2、联 系 人：陈小姐

3、联系电话：0592-5579626

**九、确定成交候选供应商原则**

1、提交最后报价且未超过采购预算的投标单位在3家以上的（含3家），则按照规定确定成交候选供应商。

2、如本项目已经过再次公告，提交最后报价且未超过采购预算的投标单位不足3家但在1家以上的（含1家），则按照规定确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购单位将就该项目重新发布采购公告。

**十、其他**

采购单位按医院有关规定成立评标小组。不符合采购文件要求的投标文件按无效标处理。开标时间将另行电话通知。

 厦门市中医院

2024年8月5日