化粪池清理与管道疏通的院内谈判采购公告

我院拟对总院化粪池清理与管道疏通进行院内谈判采购，现公开向社会上厂家或公司邀请招标，要求参加投标单位应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业。欢迎从事相应资质的厂家或公司报名参加投标。

**一、采购项目规格要求如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **服务要求** |
| **1** | 化粪池清理 | 2组（门诊住院大楼+培训楼） | 每年一次 |
| **2** | 管网全面清理 | 1项 | 每年一次 |

1、化粪池每年清理一次：使用环保型化粪池清理车对污水处理池进行清理，吸出固化物及漂浮物，在车中实现固液分离，打包固体垃圾，排出液体，直至化粪池内只留有清水，无漂浮垃圾、无固体漂浮物、无油块附着。

2、管网每年全面清理一次：使用专业高压疏通车对污水管道内的沉积物冲刷到污水井内，沉淀物与漂浮物等尽量捞出按照标准流程打包放置危险废物暂存点。如院区内的雨、污管道出现堵塞现象当天通知当天解决，随叫随到，接到院方报修电话2小时内到达现场进行修复，不再另行收费。

3、清理的固态垃圾打包标准：

a、用消毒液喷洒消毒;

b、用编织袋打包，不多于编织袋的二分之一，用鹅颈式绑扎；

c、再用医院专用危险废弃物包装袋包装两次，分别用鹅颈式绑扎；

d、编织袋由中标单位提供，危险废弃物包装袋由采购单位提供；

e、放置采购单位指定位置。

4、施工过程中所需的水、电由采购单位免费提供，待施工结束后，中标单位需将施工现场清理冲洗干净，采购单位全面验收合格后，中标单位施工人员方可撤离现场。

5、施工过程中如遇异物开启井盖有可能对井盖造成破坏的，需提前向采购单位报备，由采购单位决定是否开启，否则，因此造成的损失由中标单位承担。

6、施工前需办理进入有限空间作业许可，并熟悉进入有限空间作业告知，杜绝缺氧、中毒、爆炸等安全隐患发生，做好相应的检测与防护措施，确保施工作业安全。

7、中标单位必须保证按照有限空间作业及环保标准等安全规范进行施工，在施工期间如发生意外事故，责任由中标单位负责，与采购单位无关。

8、中标单位必须有有限空间作业证。

9、施工流程及工作职责：

a、根据院方通知的时间进行施工作业前，联系确认地址及达到时间，并请院方提前协调预留施工停车位；

b、进入施工现场，将施工车辆停放在指定位置，施工人员与院方联系确认作业施工用水、用电情况；

c、施工人员安放警示围栏，确保无关人员无法进入施工场地；

d、提前找到院方负责人办理有限空间作业许可证并签字确认；按照有限空间安全操作规程进行作业；用四合一气体检测仪检查气体，严格遵守有限空间作业场所气体浓度要求（硫化氢作业场所最高容许浓度:10mg/立方米；空气中含氧量安全范围:19.5%-23.5%；甲烷爆炸极限5%-15%：一氧化碳作业场所最高容浓度20mg/立方米）；

e、待现场气体浓度达到作业标准，施工人员将再次检测检查，排除安全隐患后方可开始施工；

f、将当天清掏的固态垃圾按照标准流程收集与存放到危险废物暂存点统一堆放；

g、施工完毕后清理施工现场；涉及到施工处的设备、设施等全部回复原有现状。

10、项目服务费用与服务年限：

a、投标单位需报出化粪池清理和管道疏通的年度价格。

b、化粪池每年清理一次及管网每年全面清理一次完成后，采购单位全面验收合格后，支付年度价格的60%。1年的合同期满后，采购单位全面验收合格后，支付年度价格的40%。

c、本项目合同期为3年。本项目最高限价为3.6万元。报价包括活动服务的一切相关费用。首次报价或最后报价超出最高限价的响应无效。

**投标单位应提供承诺书加盖公章，承诺完全响应以上采购项目规格要求，否则视为无效响应。**

**二、报价要求：**

各投标单位自行实地考查后,根据医院提出的采购项目规格要求，书面报出单价及总价等费用。投标价不能超出最高限价。

采购文件中所述规格要求，应视为保证实现本项目采购所需要的最低要求，如有遗漏，投标单位应予以补充，否则，一旦成交将认为投标单位认同遗漏部分并免费提供。

**三、服务要求：**

完全响应采购文件的要求，能保证产品质量，符合国家有关环保的要求，符合国家有关设备的标准。

**四、交货时间：**

各投标单位能承诺在接到中标通知后，能按采购单位规定的时间内交付使用。如果无法在规定的时间内完成的单位请不要投标。

**五、交货地点：**

厦门市中医院指定地点。

**六、投标文件编制：**

1、投标单位的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（如三证合一，只需提供营业执照）并加盖公章。

2、投标人是法人的，应提供法人身份证复印件并加盖公章。投标人不是法人的，应提供法人委托授权书和投标人身份证复印件并加盖公章。

3、书面提供报价单及采购项目规格要求承诺书并加盖公章。

4、投标单位须提供有限空间作业证复印件并加盖公章。投标单位认为需要提供的其它说明和资料。

5、投标文件编制的费用自理，采购单位不再需要支出任何费用。投标文件一式两份，放入档案袋内完好密封，封口处加盖投标单位公章，并注明所投项目名称、投标联系人及联系方式。

6、投标单位应对所提供的投标文件资料逐项加盖公章，若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或加盖骑缝章，投标文件应装订成册，不得活页装订。所有原件备查。

**七、投标截止日期：**

2024年10月22日下午17点整止，逾期不予受理。投标单位在递交投标文件时应考虑交通拥堵因素，投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

投标文件接受通过邮寄方式送达,但投标单位仍必须将投标文件密封并送达投标文件接收地点,只不过送达的方式为邮寄。邮寄方式送达应以采购单位实际收到时间为准，而不是以邮戳为准。

**八、投标文件接收地点及联系：**

1、地 点：厦门市中医院采购中心

2、联 系 人：陈小姐

3、联系电话：0592-5579626

**九、确定成交候选供应商原则**

1、首次公告时，提交最后报价且未超过采购预算的投标单位在3家以上的（含3家），则按照规定确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购单位将就该项目重新发布采购公告。

2、如本项目已经过再次公告，提交最后报价且未超过采购预算的投标单位不足3家但在1家以上的（含1家），则按照规定确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购单位将就该项目重新发布采购公告。

**十、其他**

采购单位按医院有关规定成立评标小组。不符合采购文件要求的投标文件按无效标处理。开标时间将另行电话通知。

 厦门市中医院

2024年10月17日