电梯更新改造项目前期调研公告

我院近期拟进行电梯更新改造项目的前期调研，欢迎符合条件及资质的生产企业、经销企业报名参加该项目调研。

一、项目内容

◆门诊楼自动扶梯

（一）自动扶梯适用的条件及技术规格与要求

A：自动扶梯应适用于指定的下述工作环境和条件：

1.温度：5℃--40℃。

2.相对湿度：90%。

3.大楼抗震等级：一级。

4.抗腐蚀：应考虑海岛气候和海滨的地理位置造成的腐蚀。

5.电源：动力电源—AC三相380V、50HZ，照明电源—AC单相220V、50HZ，电压允许波动范围±5%。

B：标准和技术要求：

除另有规定的技术要求外，本次招标的自动扶梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于下述相关的标准：

GBT10060-2011《电梯安装验收规范》

GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》

（二）设计参数、技术规格及功能要求

1.设计参数

1.1自动扶梯土建设计参数详见：附件1《自动扶梯参数表》。参数表与本技术要求如果有差异，以本文件为准。其中：水平跨度、骑口尺寸、预留建筑宽度、机坑尺寸为土建已施工尺寸值，投标人所投自动扶梯必须满足现场已完工的实际尺寸等招标要求。

1.2 自动扶梯生产时所依据的土建设计参数应以现场的建筑、结构等实测尺寸为准，而且在规范允许范围内的土建施工误差，投标人应予以全面考虑。

2.自动扶梯技术规格与功能要求

2.1基本技术

2.1.1主要技术参数

2.1.1.1额定速度：详见附件1；

2.1.1.2自动扶梯倾角：详见附件1；

2.1.1.3水平梯级数量：详见附件1；

2.1.1.4梯级名义宽度：详见附件1；

2.1.1.5上、下导轨转弯半径：不低于国标或行业相关标准规范要求。

2.1.2中间是否可加支撑：否。

2.1.3控制方式与基本功能

2.1.3.1自动扶梯只能就地起动和停车。

2.1.3.2节能速度

2.1.3.2.1节能速度由全变频系统实现。扶梯上无乘客时，扶梯能自动转入节能速度慢速运行，节约能源，减少机器的磨损。这种节能速度应可通过设在扶梯两端的转换开关（两位钥匙开关）方便地切除或联上。

2.1.3.2.2判断有无乘客的传感器应采用雷达、光电感应开关或压电开关，设置在扶梯上、下水平端，其作用范围一般应在离梳齿板1.5米内时起作用。传感器的动作应灵敏。

2.1.3.2.3采用全变频控制，节能速度可调。可以采用钥匙开关将节能速度断开，使扶梯以额定速度运行。

2.1.3.2.4应确保两种速度之间的转换对乘客是安全的。速度转换过程的加速度不应大于0.1m/s2，但总的加速时间不应超过6秒，整个速度转换过程应平稳。

2.1.3.2.5应提供节能运行的设计原理图主电路图及相关说明、以及变频器的类型、型号、主参数及功率选用。

2.1.4电力供应：三相五线，电压（380±38）V，50Hz。

2.1.5投标人需书面承诺如扶梯的提升高度或水平跨度在排产前进行调整（提升高度调整范围为±10㎝，水平跨度调整范围为±20㎝，且不涉及水平梯级的增加），则单价不变。

2.2整机技术性能

2.2.1在供电符合要求的条件下，实际运行速度和额定速度之间的允许最大偏差为±5%。

2.2.2扶手带的运行速度相对于梯级的速度允差0～+2%。

2.2.3空载运行时，在梯级及地板上方1m处噪音值≤65dB（A）。

2.2.4当速度符合1.1条的要求时，在无载或带制动负载（120kg/级）下行时，制动距离应在0.3m至1.3m之间。

2.2.5在正常使用和维修保养情况下，每台自动扶梯在运行中的故障每年均不多于3次。

2.3主要部件

2.3.1驱动主机

2.3.1.1驱动主机包括电机、减速机、制动器、联轴器等，安装在桁架上端部。

2.3.1.1.1减速机

（1）结构：减速机宜采用先进高效的机械传动结构。

（2）品牌、型号和产地：减速机的品牌和型号应是投标型号扶梯的成熟配套产品。

（3）规格：减速机的规格应与电机功率相匹配，允许的传动扭矩不应小于电机的输出扭矩。

（4）驱动机械：自动扶梯应为独立驱动，驱动机械为蜗轮蜗杆驱动。

2.3.1.2电机

2.3.1.2.1封闭式鼠笼型感应电动机，连续工作制SI，自带风扇冷却，额定转差率≤4%。额定功率因素≥0.8，起动电流≤额定电流的3.5倍。功率因数cosφ、效率η、转速n、堵转电流/额定电流、堵转转矩/额定转矩，最大转矩/额定转矩等主要电机参数应满足国际电工委员会（IEC）对封闭式鼠笼型感应电动机的标准要求。

2.3.1.2.2绝缘等级要求为“F”级，并应满足相关规定及本项目的使用环境要求。

2.3.1.2.3电机的品牌和型号应是投标型号扶梯的成熟配置。

2.3.1.3减速机与电机之间不应存在皮带等摩擦传动。

2.3.1.4工作制动器

2.3.1.4.1应全面符合GB16899-2011中12.4条要求。

2.3.1.4.2应有制动器松闸检测装置，制动器未完全打开时，扶梯不能起动。

2.3.1.4.3应有闸瓦磨损检测装置

2.3.1.5 驱动链

2.3.1.5.1在主机与主驱动轴之间可采用链条或齿轮传动，当采用链条传动时，安全系数≥5。强度计算的方法应按GB16899-2011《自动人扶梯和自动人行道的制造和安装安全规范》12.3.2条的规定进行计算。

2.3.1.5.2应提供主驱动链的型号、强度计算和制造厂的强度证明等，同时应提供链条的产品标准。

2.3.2主驱动轴和梯级链张紧装置，均包括轴体和轴上的各种链轮。

2.3.2.1主驱动轴应有足够强度和刚度，各种链轮在轴上的固定应可靠。如采用焊接应作探伤检查。

2.3.2.2各种链轮均采用优质材料制造，经必要的热处理，表面硬度合理。在扶梯保持单向运行的情况下，链轮的工作寿命均应在20年以上。

2.3.2.3梯级链张紧装置应采用张紧结构，能连续自动的张紧链条。不允许采用拉伸弹簧。

2.3.2.4主驱动轴和梯级链张紧装置的轴承应选用优质品牌的产品，轴承座应具有可靠的防尘设计。

2.3.3扶手带驱动装置

2.3.3.1应采用端部驱动轮驱动或摩擦轮驱动。

2.3.3.2结构应简单，不宜采用多级链条传动。链条应有足够的强度，安全系数≥5。

2.3.3.3传动链轮应采用优质材料制造，并经合理的热处理，确保工作寿命。

2.3.4桁架

2.3.4.1挠度：桁架各部份的挠度在额定荷载时及与斜度垂直量度时不应超过其跨度的1/750。

2.3.4.2桁架的全部焊缝应是连续焊，表面应平整。

2.3.4.3桁架设计应考虑外包板的安装。在安装外包板时，不允许在安装现场在桁架上加焊任何构件。

2.3.4.4结构钢桁架应为格型结构。应采用矩型方钢连续焊接。桁架之设计应能在轨道系统损坏而不能予以支持踏步和齿轮或踏步和齿轮松脱时，能保持在桁架中之张力，主桁架底部和机械部份均应以钢板封住.

2.3.5梯级与梯级滚轮（梯级副轮）

2.3.5.1梯级应采用铝合金整体压铸。

2.3.5.2梯级两个侧边和前边（主轮上方）应有喷黄漆，不允许采用工程塑料制造的黄色边线。

2.3.5.3梯级滚轮应由轮缘、轮壳和轴承组成。梯级滚轮的轮缘应采用耐油、耐水、强度高的材料制造；采用免维护密封滚珠轴承，轴承和润滑油脂寿命应和梯级滚轮同寿命。

2.3.6梯级链与梯级链滚轮（梯级主轮）

2.3.6.1按规定的计算载荷和计算方法进行计算，梯级链的安全系数不能小于5，销轴比压不能大于25N/mm2。

2.3.6.2链条的链片应用优质钢制造，并应经适当热处理，使晶粒细化，获得可靠的强度；销轴、轴套和滚子应用优质合金钢制造（如铬钼钢），并经合理热处理，有足够高的表面硬度，以保证链条的的使用寿命。

2.3.6.3滚轮基本要求同5.5d条，但应有更高的承载能力，在结构上还应考虑更换方便。

2.3.6.4梯级链必须有防折叠功能。

2.3.7导轨与支架

2.3.7.1导轨应有足够的强度和刚性，上、下导轨的曲率半径应满足相关规定；

2.3.7.2主导轨材料的截面厚度≥3mm。

2.3.7.3导轨支架应有足够的强度和刚度。当使用板材制造时，材料厚度≥4mm。

2.3.8扶手带与扶手带导轨系统

2.3.8.1扶手带结构应与扶手带驱动装置相配套。

2.3.8.2扶手带破断力至少为25000N，表面硬度应合理，扶手带颜色暂定为黑色（最终颜色以招标人书面要求为准），但投标人应书面承诺：若招标人选用其它颜色的扶梯扶手带，我司将不调整价格）。滑动层（内衬）应采用帆布。

2.3.8.3扶手带应能阻燃，即燃烧的扶手带移开火源后能自动熄灭；

2.3.8.4扶手带应有去静电的装置。

2.3.8.5在上下端转弯处应有导轮。

2.3.8.6扶手带应不低于森佩里特或依合斯的技术性能标准。

2.3.8.7扶手应由适当加强的外敷橡胶的帆布制造，以平滑的硫化热补接头接成环形。扶手应与踏步同方向并大体上以同等速度移动。扶手进出扶栏杆处应有护物。扶手颜色的样板应送呈招标人批准。扶手宽度应为70毫米至100毫米之间。

2.3.9扶栏：要求采用透明安全玻璃，厚度≥10mm；扶栏高度≥1000mm。

2.3.10梯级挡板和裙板：

2.3.10.1在上下机房的梯级翻转部位应设金属挡板，以保证维修时的人员安全。采用镀锌钢板材料。

2.3.10.2裙板带泰弗仑耐磨涂层（不锈钢及钢板裙板都需要）。

2.3.10.3 梯级照明：在围裙板靠近梯级处配置连续的带白色半透明遮光罩的LED白光照明系统。

2.3.11地板和梳齿板

2.3.11.1地板和梳齿板应有足够强度和刚度，在使用中不允许出现永久变形。地板体和梳齿板应采用铝合金型材或是不锈钢制造，地板和梳齿板表面贴花纹不锈钢，保证能防滑。

2.3.11.2地板和梳齿板之间应相扣，不能有直缝。

2.3.11.3地板面和梳齿板地板边框用不锈钢或铝合金制作，边框的材料厚度≥5mm。

2.3.11.4地板应设安全开关，当地板被打开时，扶梯不能运行，只能用维修控制盒操纵。

2.3.11.5梳齿应采用铝合金或不锈钢制造，强度应适中，能有效地对梯级起保护作用，规格应尽量少，有好的互换性。

2.3.11.6平台板应为不锈钢，其表面应有安全的立足点。在电扶梯之平台板加上制造商品牌名的标志。

2.3.12自动润滑系统

2.3.12.1全部需要用稀油润滑的零部件采用油泵自动润滑，在润滑油泵旁边设有金属标牌，标出润滑部位和油的要求。

2.3.12.2润滑时间间隔应是可调的（无级），每一油路的每次供油时间也应是分别可调的（无级），调整的方法应简单，能在使用中方便地操作，对润滑时间间隔和油路的供油时间的选定应有数字或刻度显示。

2.3.12.3润滑油嘴的工作位置应是固定的，只有使用机械工具才能改变其位置。油箱容量应足够大，至少足够供2周以上运行使用。室内梯的油箱容量≥4升。

2.3.12.4系统应有故障和油位报警。当油泵故障或油箱油位低于警戒线时，扶梯不能再启动，并有故障代码显示。

2.3.12.5应提供润滑系统的结构，油箱容量，自动润滑原理说明以及自动润滑参数（润滑次数控制、每次喷油时间、油量等）并说明润滑油的牌号、化学成份和在40℃和100℃时的运动粘度和相对粘度等。

2.3.12.6应备有自动润滑系统对轴承和活动部份进行必需之有效润滑措施，而又易于维护。沿扶梯桁架的全长庭、装有滴盘，其强度应足以支持工人的重量.

2.3.13维修控制盒

2.3.13.1每台扶梯提供一个便携式维修控制盒。盒上的开关都应是防滴型的；

2.3.13.2桁架内设维修盒插座，上下水平段各设一个。当维修盒插上时，扶梯只能用维修盒操纵，而钥匙开关失效。两个插座都插上维修盒时，则同时失去作用。

2.3.13.3应有电源开关、上行与下行开关、报警开关、急停开关，其中急停开关应是非自动复位的。其余均为自动复位式按钮开关。按下维修盒上的上行与下行按钮，便能使扶梯以维修速度运动；

2.3.13.4维修盒电缆的长度应不短于5m，电缆应是防滴型铠装普通软电缆。

2.3.14手动盘车装置

2.3.14.1每台扶梯配有一套手动盘车装置，以及工作制动器释放工具，外表涂以黄色；

2.3.14.2在手动盘车装置上有永久性的箭头指示盘车方向（上或下）。

2.3.15电气控制装置

2.3.15.1控制柜

2.3.15.1.1控制柜内全部电气组件均应符合GB16899-2011的要求。图纸和控制柜上电气符号应符合国家标准。

2.3.15.1.2在控制柜内装有带超荷刻度的电流表和小时计，柜门内壁上有经久耐用的电路图。柜内继电器、接触器等应有永久性标识。端子排上的接线均应有线码。

2.3.15.1.3控制柜应放置在上部机房中。外壳保护等级为IP40，并应满足相关规定及本项目使用环境的要求。

2.3.15.1.4控制柜的设计应充分考虑厦门地区的气候条件，考虑控制柜的最高工作温度。

2.3.15.1.5微机控制板应采用市场通用产品，优先采用原品牌产品。

2.3.15.1.6控制柜预留BA干接点（提供上行、下行、故障及停梯四个信号）。并具备4G物联网实时监测系统。

2.3.15.2变频器

2.3.15.2.1变频器能适应工作环境温度。

2.3.15.2.2变频器的适用功率≥电机功率。

2.3.15.2.3变频器应有输入端、输出端的射频干扰及谐波影响防止措施。变频器的防护等级要求：室外扶梯为IP55，室内扶梯为IP21，并且采用国际知名品牌。

2.3.15.3其它电控装置

2.3.15.3.1所有电控装置的箱体应具有与控制柜相同的外壳保护等级。

2.3.16导线和导线的敷设要求不低于国标或行业相关标准规范要求。

2.3.17标志牌和警示牌

2.3.17.1钥匙开关，急停开关，停止开关等操纵开关和维修、照明等专用插座旁应有开关功能、操作方向等永久性标志。各种安全开关应有代号标志。

2.3.17.2所有标志均使用中文。

2.3.18开关和插座

2.3.18.1在上、下水平段的扶栏端部，两端均设有带蜂鸣器的操纵钥匙开关和方向转换开关，钥匙是专为招标人特制的。

2.3.18.2在上下水平桁架空间内，均设有手旋式非自动复位停止开关，一经动作扶梯不能起动。

2.3.18.3在上下水平桁架空间内，均设有220V、10A、3极防水插座和36V、2极防水插座；在上下机房内应各设置一个36V的安全防爆灯，旁边设开关。

2.3.18.4在控制柜旁边应按GB16899－2011中13.4要求设置一个主电源开关。

2.3.18.5安全开关、钥匙开关、停止按钮、插座等电气件的外壳保护等级≥IP54。

2.3.19维护设施

2.3.19.1在上下机械坑处，分别设一盏防水照明灯，该灯的开关应不可越过机械的任何部位。

2.3.19.2在每台机械范围内之显眼处应固定一块以中、英文书写「危险 - 未经许可禁止入内」的警告牌。字体高应不小于25毫米.

2.3.20电气安装

2.3.20.1应按国家规范及供电局的要求提供，并安装为电动扶梯满意运行所须的下列全部电气安装工程，但不仅限于：

自动扶梯用的断路器或熔丝开关。

上下平台两侧裙部内之脚灯和电气线路。

自动扶梯的全部控制线路。

自动动扶梯控制板。

信号线路。

2.3.20.2熔丝开关，开关熔丝断路器和断路器应符合英国标准BS5419、BS4752第一部份， BS3871第一部份及有关之国家标准的要求。熔丝开关和开关熔丝器的熔丝应为高遮断容量管型并应符合BS88。

2.3.20.3所有线路（供电）均应为600/1000伏PVC绝缘铜导缘。对电力和照明线路其最小截面应均为2.5平方毫米，并应敷设于符合英国标准BS4568第四级或有关之国家标准的电线管内或符合英国标准BS4678或有关之国家标准的钢制电线槽内。不能使用直径小于20毫米的电线管。外露的电线管和线槽应牢固地固定于墙上。由固定的电线管或电线槽至设备间的终端线路可使用PVC护套软钢电线管，但连接长度不应超过500毫米.

2.3.20.4所有控制回路均应以高断开容量（HRC）熔丝保护。控制回路应为单相、50赫，其电压不应高于220伏.

2.3.20.5在线路终接或需与其它回路连接应引至接线端子，接线端子排应标注编号。全部端子应装在金属或其它防火材料制成的箱内。

2.3.20.6控制电缆不能与电力电缆敷设在同一电线管/电线槽内.

2.3.20.7可挠拖曳电缆应符合英国标准BS6977及有关之国家标准，其安装应不使电缆导体或其端部受力。拖曳电缆应无扭曲，弯折并不致受擦伤或任何机械损伤。

2.3.21等电位连接

应选用截面积为25平方毫米之铜制等电位接驳导线将控制板、传动机械、桁架及金属部件连接在供电总开关箱中的接地端子上。

2.3.22谐波抑制

提供的设备应具有谐波抑制装置（如谐波滤波器），使得电梯电动机调平装置并产生的总谐波畸变被善制在少于5%及须符合英国“Electricity Association Engineering Recommendation G5/4”，IEC 61000-3-2，61000-3-3，61000-3-4，61000-4-7之要求及有关之国家标准，以避免对电网的污染。

2.3.23电磁兼容

电磁兼容定义的设备或系统于其本身的电磁环境下正常运作，设备或系统没有产生对其它设备或系统不能兼容的电磁干扰。

合约内可能引致电磁干扰的设备包括以下但不限于此﹕灯具、配备马达运作之设备、低压配电屏及配电网，以及以下相类似设备但不限于﹕显示器、电脑及通讯系统。

投标人所提供的设备应符合中国对电磁兼容之要求。

2.4安全装置（自动扶梯至少应具备如下安全装置）

2.4.1供电系统断相、错相保护装置：在扶梯运行时发生错相断相，使扶梯停止；在扶梯静止时发生错相断相时，使扶梯不能启动。

2.4.2电机保护：当过载或短路而产生过电流时，使扶梯停止。

2.4.3工作制动器：采用机－电式制动器，工作制动器除能使扶梯按2.4条要求停止，还能在扶梯静止时作为固定楼梯用于紧急疏散。

2.4.4附加制动器

2.4.4.1提升高度大于4.0m的自动扶梯均应装设附加制动器，附加制动器应是机械磨擦式的。在单独制动扶梯时，不允许出现倒转。

2.4.4.2附加制动器工作性能：

2.4.4.2.1单独制动扶梯时能使无载或带制动载荷（120kg/级）下行的扶梯，在速度超过1.4倍之前，以有效减速度停止并保持静止，其最小制度距离为0.3m，最大制动距离不宜超过倾斜部分的1/3（但不超过5m）。

2.4.4.2.2工作制动器和附加制动器的制动不宜同时动作。当工作制动器和附加制动器必须同时制动时，其制动距离也应符合规范要求。

2.4.4.2.3当扶梯驱动链破断，附加制动器单独对扶梯制动时，应能使乘客安全。

2.4.4.2.4应有制动器松闸检测装置，当制动器未打开时，扶梯不能起动。

2.4.5超速保护装置：装置应遵照GB16899-2011中12.5.1的要求设置。在扶梯超速至1.2倍时，使工作制动器动作；当扶梯超速至1.4倍时，使附加制动器动作。

2.4.6意外逆转保护：在扶梯速度降低至额定速度的20%时，使工作制动器动作。当扶梯一旦出现逆转方向运行时，在速度为0前，使附加制动器动作使扶梯停止。

2.4.7梯级链保护装置：该装置在梯级链过度伸长或不正常收紧或破断时能使扶梯停止。

2.4.8扶手带保护装置：每条扶手带都安装保护装置，在扶手带破断时使扶梯停止运行。

2.4.9梳齿板照明装置：扶梯两端梳齿板的附近有足够和适当的照明。

2.4.10扶手带入口保护：按GB16899-2011，7.5.3设置。

2.4.11梳齿板安全开关：按GB16899-2011，8.3.2.6设置。应能在水平和垂直两个方向进行保护。

2.4.12梯级塌陷保护：按GB16899-2011，14.2.2.1.1条l条规定，梯级任何一部分下陷，能使扶梯停止。

2.4.13梯级运行安全装置：两个梯级之间卡入异物，梯级滚轮运行轨迹异常时，梯级运行安全装置使扶梯停止。

2.4.14裙板安全保护：当有异物卡入梯级与裙板之间，使裙板受到异常压力时，扶梯停止。它安装在裙板后面，数量不少于两对，直线距离≤10m。投标人应对该功能进行详细说明。

2.4.15驱动链破断保护装置：驱动链过度松弛时使扶梯停止或不能起动；驱动链破断时使附加制动器动作，使扶梯停止。

2.4.16裙板防护：沿着整台扶梯裙板安装毛刷，防止乘客无意接触裙板。应采用双排结构的毛刷，可拆卸长度应与每块裙板同长。投标人须提交毛刷的结构和在裙板上固定方法的示意图。

2.4.17急停开关：上、下水平段端部设急停按钮。

2.4.18接地故障保护：当扶梯接地出现故障时，使扶梯停止。

2.4.19梯级安全工具：机械式锁紧扶梯，便于安全地对扶梯进行维修。

2.4.20投标人需提供每种安全装置的结构简图及工作原理说明。

2.4.21 其它安全装置：防攀爬装置；踏板安全保护开关；扶手带速度监测；梯级缺失监测；增加复位按钮；增加检修转换开关、防护挡板（TSG T7005-2012 的3.4）

2.5内外盖板：304或更优防腐防锈材质的不锈钢。

2.6外包板：

2.6.1侧板：2.5mm厚铝单板（内衬蜂窝铝板）；或1.5mm厚发丝纹不锈钢。

2.6.2底板：2.5mm厚铝单板（内衬蜂窝铝板）；或1.5mm厚发丝纹不锈钢。

2.7电铃。在机械部位应装一电铃当任何一个安全装置动作时发出音响信号。电铃应为铁壳防水型，铃碗直径为150毫米。

2.8扶梯集中监视系统

2.8.1按照垂直电梯的监控系统的设置方案，在总控中心设置扶梯监视系统，电脑可共享，监视信息包括且不限于一下内容：扶梯上行、下行、故障及停梯四个信号。

2.8.2扶梯集中监视系统自扶梯控制柜至总控中心扶梯集中监控装置之间的电缆布管穿线由智能化承包单位负责施工，中标人书面确认管线质量并接线。

◆垂直电梯技术及性能要求

垂直电梯土建设计参数详见：附件2《垂直电梯参数表》，装修要求详见：附件3《电梯装修汇总表》。

1、电梯应适用在下述指定的工作环境及条件

1.1、温度：5℃-40℃；

1.2、相对湿度：85%；

1.3、抗地震：按GB50011-2010《建筑抗震设计规范》；

1.4、电源：动力电源—AC三相380V、50HZ，照明电源—AC单相220V、50HZ，电压允许波动范围±10%。

2、电梯适用标准

2.1、国家标准

除本招标文件另有规定的技术要求外，本次招标的全部电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准，不低于厦门特检所的相关规定和要求：

（1）GB10060-2011《电梯安装验收规范》；

（2）GB/T10058-2023《电梯技术条件》；

（3）GB/T10059-2023《电梯试验方法》；

（4）GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；

（5）GB7588-2020《电梯制造与安装安全规范》，可按最新推荐规范GB7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范》或按照制造商企业标准执行，但必须满足厦门特种设备检测研究院验收要求；

（6）《特种设备安全监察条例》。

（7）GB/T24477-2009《适用于残障人员的电梯附加要求》

（8）TSGT7001—2023《电梯监督检验和定期检验规则》

（9）厦门建设与管理局电梯验收相关规定和标准

（10）福建省市场监督管理局办公室关于实施《福建省电梯安全管理条例》相关问题的意见为满足GB7588-2020《电梯制造与安装安全规范》的最新要求，投标电梯应配置轿厢上行超速保护装置（GB7588第9.10条），及配置独立的双机电式制动器（GB7588第12.4.2.1条）。

2.2、安全设施要求

（1）限速器应符合GB/T10058-2023《电梯技术条件》3.6条的要求；

（2）安全钳应符合GB/T10058-2023《电梯技术条件》3.7条的要求；

（3）缓冲器应符合GB/T10058-2023《电梯技术条件》3.8条的要求。

2.3、电气安全要求：电梯电气安全要求应符合GB/T10058-2023《电梯技术条件》3.3.9条和3.14条的有关条款规定。

2.4、电梯可靠性要求：可靠性必须达到GB/T10058-2023《电梯技术条件》第4条的要求。

2.5、电梯其它要求：电梯其它要求按GB/T10058-2023《电梯技术条件》规定。

2.6、电梯参数表描述的消防电梯按满足消防验收为标准，进行制造和安装。

3、电梯主要技术规格与功能要求

3.1、主要技术要求：

1.1操作控制方式：详见电梯设计参数简表。

1.2电气控制类型：乘客电梯微机控制（32位）

1.3速度调控方式：乘客电梯主机及门机均采用变频调速控制（VVVF）

1.4平层准确度：-3mm～＋3mm范围内

1.5速度偏差：-3～＋3%

1.6噪声要求：

1.6.1运行中轿厢内噪声≤48dB（A）（最大允许值为55dB（A），测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.0m处）。

1.6.2开、关门过程噪声≤50dB（A）（最大允许值为55dB（A），测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.0m处）。

1.6.3机房噪声的要求：机房噪声≤70DB（A）

1.7电梯运行性能指标：要求运行平稳，起动、制动及加、减速度变化顺畅，舒适感好。

1.7.1最大垂直振动加速度＜13cm/s2

1.7.2最大水平（前/后）振动加速度＜10cm/s2

1.8电梯的平衡系数：40%～50%

1.9厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯起动瞬间的间隔时间应<0.3秒。

1.10门运行效率：基准开门时间≤2.5秒（采用提前开门方式时，开门时间应≤1秒），关门时间≤3秒。

1.11顶层高度和机房层高度：均为净高，投标人电梯的冲顶高度+机房高度的和不得大于设计预留的顶层高度和机房层高度的合计数，且均应按现场实际测量值为准。

1.12无障碍电梯：详见电梯设计参数简表。

3.2、功能要求：

2.1运行功能：电梯除应具有自动平层、预定时间自动开关门、层站召唤、轿厢内层站登记等集选控制下的一般运行操作功能外，还应具有以下功能：

2.1.1集选控制功能：还应包括电梯自动应答厅外的呼叫信号，并优先响应与运行方向相同的呼叫，对轿厢内操纵箱上的层楼信号按顺序停靠。

2.1.2自动返回基站功能：闲梯10分钟后，电梯应能够自动驶至基站，关门待客。要求电梯闲置时间可调。

2.1.3再平层功能：在开门过程中，当由于乘客进出等原因引起负载变化使轿厢地坎与层门地坎的误差超过一定值时，电梯将会自动执行再平层，使轿厢回到准确平层位置，且运行跨接轿/厅门锁的电路需符合GB7588-2020对安全电路的要求。

2.1.4具有消防迫降功能：消防电梯的消防开关被启动后，所有的召唤均被取消，电梯立即返回指定层站，到达指定层站后，电梯只应答轿厢内的召唤。

2.1.5节能功能：电梯在没有内外呼叫的情况下停靠超过10分钟后（这一时间可通过参数调整），能够自动关闭轿厢内的照明及风扇，以节约电能。

2.1.6超载报警：轿厢超载时鸣响蜂鸣器并停止于该层站。

2.1.7错误登记取消：按错楼层按钮时，通过双击重复再按一次该按钮，可取消该操作登记。

2.1.8消防员功能（同时应在首层设置消防员专用操作按钮，仅消防梯有此功能）。

2.1.9无障碍电梯增加要求：操作盘为带盲文按钮的操作盘（除轿厢主操作盘外增设的残疾人操作盘）和残疾人专用操作箱；语音报站；轿厢后壁为镜面不锈钢（贯通电梯和观光电梯按规范要求）。

2.1.10防捣乱功能：当轿厢中负载小于80公斤时，且有4个及以上的轿厢呼梯已被登记，则电梯在应答一个按钮登记后，所有的轿厢呼梯被自动取消；以防止恶作剧，而后需重新选层。

2.1.11安全停靠：如电梯发生故障并停在楼层之间，控制器执行诊断检查后，将电梯驶往最近楼层开门。

2.1.12满载直驶：满负荷时，电梯将自动越过层站召唤，只执行轿厢内召唤指令。

2.1.13地下室门禁功能：若有；中标人应配合智能化施工单位完成该功能。

2.1.14群控系统采用电梯智能分配技术。故障电梯自动脱离群控系统。群控系统后备支援。应考虑在业主管理需要的情况下一台电梯运行时（其他电梯故障或被业主人工关闭），能切换成单控模式，以保证系统稳定运行并节省电力成本。

2.1.15电梯集中监视装置：总院与分院分别各设置一套。

2.1.16电梯集中对讲系统：总院与分院分别各设置一套。

2.2指示与操作功能：

2.2.1厅门位置指示器和召唤按钮：

每台电梯每层设置一个外呼盒，外呼均应配置按钮盒。外呼均选用一体式按钮（含楼层显示），单控电梯厅门召唤按钮设于在大厅面对电梯的右侧，双控和群控电梯门召唤按钮设于在每两台电梯的中间（或招标人书面确认的其他位置）。投标文件中至少应提供三种（含）以上样品或照片供招标人自由选择，费用已含在投标总价中，中标人不再因此提出增加总价。

2.2.1.1面板：采用有底盒安装形式，不锈钢；板材厚度≥1.5mm。

2.2.1.2层站位置和方向指示器：液晶显示，显示信号应清楚明亮。

2.2.1.3召唤按钮：采用不锈钢微动型按钮。

2.2.2轿厢操纵面板：

每台医用电梯均配置双操纵盘（其中一个操纵盘为底位操纵厢）；中标后，招标人有权从中标人提供的投标产品样本中任选一款轿厢操纵面板，中标人不再因此提出增加总价。

2.2.2.1面板：不锈钢；板材厚度≥1.5mm，颜色按招标人图纸提供要求。

2.2.2.2层站位置和方向指示器：楼层登记及显示按钮，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。控制按钮为微动式或触摸式，按钮有透光设计。按钮盒体面板采用不锈钢板。采用彩色TFT显示屏，楼层数字在选定前显示信号应清楚明亮。

2.2.2.3楼层按钮：采用不锈钢微动式或触摸式按钮，按钮应有透光设计，按钮本身采用不锈钢豪华按钮，楼层数字在选定前显示信号应清楚明亮。

2.2.2.4其它电梯配置轿厢数字式位置显示，液晶或点阵，可显示电梯所在位置，运行方向，故障信息。

2.2.3在基站配有驻停钥匙开关。

2.2.4检修运行操纵功能：能够通过设置在轿顶检修箱上/控制柜内的检修开关控制电梯以检修速度慢行。

2.2.5投标人应在投标文件中提供电梯厅门位置指示器和召唤按钮及轿厢操纵面板（包括盲人用按钮）的彩色样本图片，投标人应书面承诺：中标后，招标人有权从我单位提供的投标产品样本中任选一款指示器和按钮，我单位将不调整该货物的投标单价。

2.3门机运行功能：

2.3.1开门时间及门机性能

2.3.1.1要求电梯门机反应灵敏。

2.3.1.2开门时间：应能够便于现场调节。关门时间≤3s；开门时间≤2.5s。

2.3.1.3开门保持时间：开门保持时间的设置，应能够便于用户在现场调节。调整范围为2～25s，初始设置时间为10s。

2.3.2按钮开、关门功能：按下轿厢操纵箱上的开门按钮应能使正在关闭状态的门转为开门状态，按住开门按钮能使电梯在一定时间（此时间可调）内保持开门状态；按下关门按钮，在开门过程的门需开门到位后才能关门。

2.3.3外呼再开门功能：按下厅门呼梯箱同方向按钮，能使正在关闭的电梯门再次打开。

2.3.4强迫关门功能：当门保持打开时间超过预定的最长时间时，电梯应能够进行声音报警，以提醒乘客电梯将有关门行动，此时，开门按钮、门保护装置都自动失效，不能继续阻止关门，电梯门将被慢速强制关闭。

2.3.5关门受阻保护功能：当正在关的电梯门受到外力阻止时，门自动转为反向运行。或者往复运行几次，如仍然不能克服阻力，门复位，保持静止状态。

2.3.6开门受阻保护功能：当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间时，内外呼信号会自动取消，驶向相邻层楼开门并释放乘客。

2.3.7提前开门功能：当电梯进入开门区，在平层同时进行开门动作，以利于提高电梯的工作效率，开门时需跨接的门锁电路需符合GB7588-2020要求的安全电路。

2.3.8开门故障自救功能：电梯到站平层后，在规定时间内不能正常开门时，应能够自动熄灭方向指示灯，清除轿厢内停梯及厅门呼梯的全部记录，运行至另一个层站，开门放人，以防止电梯因开门故障困人。如门还不能打开，则电梯停止运行，门关闭。

2.3.9关门时间保护功能：当电梯不能在规定的时间内正常关闭时，再尝试三次，电梯门仍然不能正常关闭时，应能够自动熄灭方向指示灯，清除轿厢内停梯及厅门呼梯的全部记录，则门保持打开状态。

2.3.10轿厢门和厅门应能够保证开关过程平稳，无撞击。开门力应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2020）中8.11中的相关规定。

2.3.10在投标文件中提供门机的型号及基本结构。

2.3.11主层站开门等待时间可调节，调整范围为2s～30s，初始设置时间为10s。

2.4安全保护功能：

2.4.1超速保护功能：限速器-安全钳系统联动超速保护装置，限速器、安全钳动作电气保护装置及限速器断裂或松弛保护装置：

2.4.1.1限速器的要求应符合国家标准《电梯技术条件》（GB/T10058-2023）中3.6中的相关规定，并有国家认定资质的专业检测机构的有效检测报告。其动作后应能在井道外复位。

2.4.1.2安全钳的要求应符合国家标准《电梯技术条件》（GB/T10058-2023）中3.7中的相关规定，并有国家认定资质的专业检测机构的有效检测报告。

2.4.1.3投标人应在投标文件中提供限速器、安全钳的结构简图及主要技术参数，并说明其工作原理及调整方式。

2.4.2电梯终端限位保护：电梯应能够提供在上下端站越位时强迫减速、上下极限（切断动力电源、迫使电梯停止）的保护开关。

2.4.3电梯撞底保护功能：电梯井道底部应安装轿厢和对重缓冲器，以提供电梯失控时的撞底保护。缓冲器的要求应符合国家标准《电梯技术条件》（GB/T10058-2023）中3.8中的相关规定，并有国家认定资质的专业检测机构的有效检测报告。请投标人在投标文件中提供缓冲器结构简图和主要技术参数。

2.4.4错、断相保护装置：当供电电源错、断相时，应能够保证电梯不能启动，或不能运行。

2.4.5超载保护功能：当载荷达到额定载荷110%时，电梯应能够发出声光报警信号，电梯不能关门运行，直至载荷减至合适为止。

2.4.6应急通信装置：电梯应能够在困人的情况下提供以下通讯及报警装置：

2.4.6.1轿厢内应设置警铃按钮，能够使安装在轿顶的警铃鸣响。

2.4.6.2与消控室直通电话。

2.4.6.3双向双功五方对讲功能：能够实现轿厢内、轿顶、轿底、层站门召唤箱、控制室五方通话。

2.4.7应急照明功能：当电梯在行驶过程中，发生故障电源被切断或中途停电时，应急照明应能够自动启动，照明时间≥2小时。

2.4.8电梯门保护装置：

2.4.8.1电梯正常运行时，不应打开层门，如果有层门是打开状态，电梯将不能够启动或继续运行。

2.4.8.2验证层门锁紧的电气安全装置、紧急开所与层门的自动关闭装置。

2.4.8.3每个厅门设置符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2020）中7.7.1规定的门锁装置。

2.4.8.4每个厅门装设强迫关门重锤，当轿厢在开锁区域以外时，该装置可以确保厅门的自动关闭。

2.4.8.5电梯应提供二维红外线光幕门保护装置，该装置可有效的实现免接触式门保护功能。多重红外线在电梯门口形成一个基本覆盖整个门高度的安全光屏，对进入探测区的任何物体进行探测，以防止有人穿过门口被撞击，从而保证乘客的安全。

2.4.8.6门机系统具有电子转矩测量功能，阻止关门所需要的力≤150N。轿厢门与其刚性连接的机械零件的动能≤10J。

2.4.8.7轿厢门应采用门制动装置，当轿厢处于非开门区时，能够有效的防止轿厢门开度≤100mm。

2.4.9招标人对电梯功能的特别要求：总院DT3#医用电梯应与DT2#电梯并联，且应预留群控系统功能，保证今后与DT4#、DT5#群控。

2.5轿厢形式

2.5.1轿厢尺寸：

轿厢高度指已包括预留吊顶尺寸的轿箱总高度，轿厢净高指轿厢内轿顶至地面之间的总高度，详见参数表。轿厢尺寸应根据井道尺寸参照最大宽度设计。

2.5.2轿厢门：采用发丝纹不锈钢。门板板材厚度≥1.5mm，颜色见招标人另行提供的图纸要求。

轿厢四壁：轿厢前壁、门机门楣材质为发丝纹不锈钢；轿厢操纵盘不锈钢。壁板板材厚度≥1.5mm。

2.5.3电梯预留读卡器接口：内嵌暗装，安装于轿厢内操纵盘下方。读卡器位置在内招系统面板按键下方黑色区域，黑色区域本身高度不小于10cm。

2.5.4轿厢高度和天花：轿厢总高按附件2电梯规格表要求,应考虑轿厢空调风口的接管和调试。顶板应能承受三个人之重量以便维修。预留紧急出口。

2.5.5地板：为圆粒状冲压纹不锈钢，厚度为1.5mm。

2.5.6电梯轿厢无障碍设施的要求如下：轿厢侧面应设高0.90-1.10m带盲文的选层按钮；轿厢上、下运行及到达应有清晰显示和语音报站音响。残疾人专用操作盘材质为不锈钢；医用梯配备三面不锈钢扁扶手。

2.5.7预留装修荷载（轿厢装修重量、无滴水空调的重量不属于预留装修荷载）：

按每台客梯预留250kg；每台医梯预留400Kg

2.5.8负责电梯轿厢装饰，装修完成后的二次平衡及调试等属于投标人的工作内容。

2.6上述条款涉及的不锈钢材质均为SUS304或更高标准配置。

3.3、主要部件要求：

3.1导轨

3.1.1轿厢导轨不得使用钢板弯折型空心导轨。

3.1.2对导轨的更换应依据年度检查报告。在电梯的随机文件中应提供导轨的检验报告、质量报告、安装及使用说明等。导轨支架的距离≤2.5m。

3.2曳引装置

3.2.1应采用交流永磁同步电机为动力的无齿轮曳引机，安装位置在井道顶部。永磁同步曳引机应为卧式结构，曳引轮双点支撑非悬臂结构；永磁同步电机应为内转子结构。

3.2.2曳引装置应是为投标型号电梯专用装置，由本品牌工厂制造或更高配置，性能应满足《电梯曳引机》（GB/T13435-92）中的相关要求。同时满足GB/T10058-2023《电梯技术条件》3.5条要求。

3.2.3曳引机的制动器应采用双独立控制的半圆盘式。

3.2.4功率配置应按照国家标准《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2011）中的相关规定进行试验和超载试验，曳引机应能正常工作。投标人应在投标文件中说明投标产品的电机功率、传动机构的原理。

3.2.5曳引机应配有以下保护功能：

3.2.5.1电动机空转保护功能

3.2.5.2电动机过热保护功能

3.2.5.3曳引机导向轮应采用金属碳钢材质，不得使用尼龙材质。

3.3控制系统

3.3.1控制系统应具有故障自诊断程序，可以明确指示故障部位，包括安全回路、门回路及层站信号等。当故障排除后，电梯回复正常。

3.3.2控制系统应具有故障自动存储、待机定期自检、运行次数显示功能。

3.3.3投标人应在投标文件中提供主控微机的型号及主要技术参数。

3.4轿顶检修装置：

轿顶上应设有的安全护栏，并设检修箱，供电梯检修使用。检修箱应包括以下装置：

3.4.1拉拔式复位的红色停止按钮

3.4.2检修开关

3.4.3带低压LED检修照明灯

3.4.4维修用插座（AC220v，单相，三极）

3.4.5检修运行按钮

3.4.6停止按钮与检修开关的误动作防护

3.5电梯轿顶两侧各设一台电梯专用风机通风。每台电梯应单设一个切断该电梯的主电源开关，但该开关不应切断下列供电电路

3.5.1轿厢内的照明和通风电路

3.5.2轿顶的电源插座电路

3.5.3电梯井道内的照明电路

3.5.4电梯的报警装置电路

3.6电缆电线

3.6.1电梯的随行电缆应为阻燃型，阻燃特性试验应符合IEC332-2标准的要求；低烟试验应符合IEC 1034-2（1991）标准的要求，低毒特性试验应符合IEC754-2标准的要求。

3.6.2除满足上述要求外，所有电缆电线还应满足《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2020）中13.5电气配线的规定。

3.6.3电磁兼容性要求符合下列标准：

（1）《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性总论》（GB/13923.1-1992）

（2）《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要求》（GB/13925.3-1992）

（3）《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要求》（GB/13923.3-1992）

（4）《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉冲要求》（GB/13923.4-1992）

3.6.4结构件防腐蚀处理要求：除不锈钢装饰外，轿厢的全部钢制件均作可靠的防腐处理。零部件都必须经过严格的防腐蚀工艺，以确保良好的防腐蚀效果。防腐蚀能力应不低于20年。

3.7主机曳引轮、轿厢侧反绳轮、对重侧反绳轮均应采用金属碳钢材质，不得采用尼龙材质。

4、轿厢装修要求：详见装修汇总表。

4.1轿厢内配置吊顶，预留视频监控系统和其他精装修电气设施所需的电源接口。

4.2门套、层门装修要求：发丝纹不锈钢，详见装修汇总表

4.3地坎：客梯、医梯采用模压硬质铝合金或不锈钢地坎。

4.4轿箱操纵箱壁：详见装修汇总表。

4.5轿门、轿厢扶手、轿厢地板、轿厢吊顶等材质及要求：投标人应结合招标人提供的式样，并结合轿厢整体风格、颜色进行设计，并提供不少于三种方案（附彩色照片）供招标人选择，彩色图片应反映整体轿厢效果。招标人有权从中标人的投标产品样式中任选一款装修方案，费用已含在投标总价中，中标后不再因此提出增加总价。

4.6轿内操纵装置、厅外操纵召唤装置等材质及要求：由电梯厂家提供轿内操纵装置及厅外操纵装置的按钮型号及图片供选择。招标人有权从中标人的投标产品样式中任选一款装修方案，费用已含在投标总价中，中标后不再因此提出增加总价。设于电梯厅按钮平台上，共用井道的并联电梯可根据每层每组共用一套，其它形式的电梯均每台每层一套。采用有底盒嵌入式，板材厚度不少于1.5mm。采用不锈钢微动型按钮，显示信号应清楚明亮。

5、重要部件铭牌、标记要求：

5.1应在门锁装置、安全钳装置、缓冲器上标明：

5.1.1制造厂名称；

5.1.2型式试验标志及其试验单位名称。

5.2应在限速器上标明：

5.2.1限速器制造厂名称；

5.2.2型式试验标志及其试验单位；

5.2.3已整定的动作速度。

5.3应在底坑内的停止设备上标出“停止”字样。

5.4应在轿厢顶上给出下列标记：

5.4.1停止开关上或近旁标出“停止”字样；

5.4.2检修开关上或近旁标出“正常”、“检修”字样；

5.4.3在检修按钮上或近旁标出运行方向。

5.5应在轿顶上、井道内、底坑内按照国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2020）中15条中的相关要求标明各种提示性字符和使用须知。

附件1：自动扶梯技术规格参数表

| 电梯 编号 | 台 数 | 额定 速度 m/s | 基坑 深度 mm | 基坑 长度 mm | 水平 梯级 个数 | 梯级 宽度 mm | 水平（梁） 跨距 m | 提升 高度 mm | 倾斜 角度 （°） | 运输 能力 （人/时） | 是否 室外型 | 布置 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门中医院总院门诊楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FT01 | 1 | 0.5 | 1200 |  | 2 | 1000 | 11310 | 4500 | 35 | 6750 | 否 | 并排 同向 | 1F～2F |
| FT02 | 1 | 0.5 | 1200 |  | 2 | 1000 | 11310 | 4500 | 35 | 6750 | 否 |  |  |
| FT03 | 1 | 0.5 | / | / | 2 | 1000 | 11330 | 4500 | 35 | 6750 | 否 | 并排 同向 | 2F～3F |
| FT04 | 1 | 0.5 | / | / | 2 | 1000 | 11330 | 4500 | 35 | 6750 | 否 |  |  |

附件2：垂直升降电梯技术规格参数表

| 梯号 | 有无 机房 | 梯型 | 载重 (Kg) | 额定速度 m/s | 轿厢尺寸 宽*深*高 (m) | 开门 尺寸 (mm) | 开门 方式 | 井道尺寸 (宽*深） （m） | 底坑深 (m) | 顶层 高 (m) | 提升 高度 (m) | 层/显 | 楼层 间距 (m) | 对重 位置 | 对重 安全钳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门中医院总院住院楼/门诊楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT1 | 无 | 客梯 | 1275 | 1.75 | 1.6*1.8 *2.5 | 0.9*2.1 | 中分 | 2.3*3.15 | 1.9 | 4.4 | 21.3 | 5/5 | B1F:5.6,1F~2F：4.5，3F:6.7,4F:(OH) | 左置 | / |
| DT3 | 有 | 病床梯 | 1600 | 2.00 | 1.4*2.4 *2.7 | 1.1*2.1 | 旁开 | 2.4*3.3 | 1.7 | 4.5 | 67.6 | 17/17 | B1F:5.6,1F-2F：4.5，3F:6.7,4F:4.5,5F-15F:3.8,16F:(OH) | 后置 |  |
| DT8 | 无 | 客梯 | 1275 | 1.75 | 1.6*1.8 *2.5 | 0.9*2.1 | 中分 | 2.4*2.2 | 1.6 | 4.5 | 19.7 | 5/5 | 1F：4.5，2F：4.5，3F:6.7,4F:4.0,5F:(OH) | 左置 | 有 |
| 厦门中医院分院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT1 | 有 | 病床梯 | 1600 | 1.75 | 1.4*2.4*2.6 | 1.1*2.1 | 旁开 | 2.3*3.0 | 1.6 | 4.7 | 17.1 | 6/6 | 1F:3.9,2F-5F:3.3,6F:OH | 左置 | / |
| DT2 | 有 | 病床梯 | 1600 | 1.75 | 1.5*2.35*2.6 | 0.9*2.1 | 中分 | 2.1*3.0 | 1.6 | 4.7 | 17.1 | 6/6 | 1F:3.9,2F-5F:3.3,6F:OH | 后置 | / |

二、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定的基本资格条件：营业执照、财务状况报告，依法缴纳税收的相关材料，具有独立法人资格。

2、具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，在经营活动中近三年内（开业不足三年的，自开业以来）没有重大违法记录以及无行贿犯罪记录的书面声明。

3、具备履行合同所必需的专业技术能力证明材料。

4、可提供至少一家三级及以上医院提供服务的能力项目案例业绩。

三、报名材料

1、封面：应注明参加项目调研企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式。

2、供应商合法有效的三证（含营业执照副本复印件、税务登记证及代码证复印件，或加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）。

3、供应商的法定代表人授权代表的身份证复印件、法定代表人针对此项目的授权委托书（法定代表人亲自参与的除外）。

4、可提供近三年合作的所有单位（特别是福建省内三级医院）清单及相关服务业绩证明材料（中标通知书、合同、发票等佐证材料）。

5、相关资质证书、质量管理体系认证等证书复印件。

6、提供该项目的施工服务方案、预算报价明细及配置清单等。

备注：以上资料提交时请按顺序编排目录及页码并装订成册，每份资料应逐页加盖公章或加盖骑缝章。

四、参与方式

1、现场踏勘：

该项目不组织统一现场踏勘。请有意向参加该项目调研的企业，对项目现场及周围环境进行踏勘的，于2025年2月27日下午17：30前联系，联系方式：苏工，联系电话：0592-5579675。

2、提交资料：

供应商需提供现场踏勘报告（含踏勘现场情况的图片），并提供项目的施工服务方案、预算报价明细及配置清单等。于2025年3月5日上午9：00前连同调研纸质资料一式两份、PDF版一份，交到厦门市中医院采购中心，联系方式：小陈，联系电话：5579626。

3、论证会议：

供应商需制作相应的电子版方案演示等PPT相关资料。于2025年3月5日上午9：30到厦门市中医院采购中心集合，抽签并进入论证会议。

厦门市中医院

2025年2月24日